Обосновывающие материалы к ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА период 2020-2034 гг.

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения


	


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

(Актуализация на 2020 год)
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 1

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Заказчик: 

Администрация Орловского городского поселения Орловского района Кировской области
Юридический адрес: 612270, Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 78
Фактический адрес: 612270, Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 78
_________________ Популькин С.Н.
Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич 

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13 

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

Контакты:  

Email: ea503532@yandex.ru
Телефон: +7 (8172) 50-35-32

_________________ Крылов И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

81.
Функциональная структура теплоснабжения


161.1.
Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций


171.2.
Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями


181.3.
Зоны действия производственных котельных


181.4.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения


192.
Источники тепловой энергии


192.1.
Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии


212.2.
Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки


212.3.
Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности


222.4.
Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»


242.5.
Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса


252.6.
Cхемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)


252.7.
Cпособ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя


292.8.
Cреднегодовая загрузка оборудования


302.9.
Cпособы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


302.10.
Cтатистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии


312.11.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии


312.12.
Конкурентный отбор мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии


323.
Тепловые сети, сооружения на них


323.1.
Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до ЦТП или до ввода в жилой квартал или промышленный объект


323.2.
Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии


323.3.
Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки


353.4.
Информация о характеристиках грунтов в местах прокладки трубопровода, с выделением наименее надёжных участков отсутствует. Описание типов и количества секционирующией и регулирующей арматуры на тепловых сетях


353.5.
Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными опорами и опусками труб.


353.6.
Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности


363.7.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети


373.8.
Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики


393.9.
Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2007-2017 гг.


403.10.
Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2012-2017 гг.


413.11.
Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов


423.12.
Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
. 



443.13.
Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя


453.14.
Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии


463.15.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения


473.16.
Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям


483.17.
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя


483.18.
Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи


483.19.
Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций


483.20.
Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления


493.21.
Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию


504.
Зоны действия источников тепловой энергии


515.
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии


515.1.
Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии


535.2.
Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии


545.3.
Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии


545.4.
Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом


565.5.
Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение


585.6.
Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии


596.
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки


596.1.
описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения


616.2.
Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения


616.3.
Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю


626.4.
Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения


636.5.
Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности


647.
Балансы теплоносителя


647.1.
Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть


687.2.
Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения


698.
Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом



698.1.
Описание видов и количества используемого основного топлива


698.2.
Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями


718.3.
Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки


728.4.
Описание использования местных видов топлива, анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха


728.5.
Описание видов топлива (в случае, если топливом являются дрова, - вид ископаемого дровв соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


728.6.
Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе


738.7.
Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа


749.
Надежность теплоснабжения


749.1.
Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей


769.2.
Частота отключений потребителей


769.3.
Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений


769.4.
Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)


819.5.
Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»


829.6.
Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5


8310.
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций



8411.
Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения


8411.1.
Утвержденные тарифы на тепловую энергию


8511.2.
Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения


8511.3.
Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности


8611.4.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей


8611.5.
Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет


8711.6.
Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения


8812.
Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения


8812.1.
Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения
…


8812.2.
Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения


8812.3.
Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения


8912.4.
Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения


8912.5.
Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения



ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

· 
обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

· 
обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

· 
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

· 
минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· 
минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

· 
обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

· 
согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

· 
обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

· 
генеральный план Орловского городского поселения;

· 
эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

· 
конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

· 
данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

· 
документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

· 
статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

· 
тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

· 
зона действия системы теплоснабжения – территория городского поселения или его часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

· 
источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

· 
зона действия источника тепловой энергии – территория городского поселения или его часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

· 
установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода  в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

· 
располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

· 
мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

· 
теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

· 
теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

· 
тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

· 
тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

· 
тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

· 
теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

· 
потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

· 
инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

· 
теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

· 
передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

· 
коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

· 
система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

· 
режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

· 
надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

· 
регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

· 
орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского поселения в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

· 
схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

· 
резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

· 
топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

· 
тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

· 
точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

· 
комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

· 
единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

· 
бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

· 
радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

· 
плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

· 
живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в  аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

· 
элемент территориального деления – территория Орловского городского поселения установленная по границам административно- территориальных единиц;

· 
расчетный элемент территориального деления - территория Орловского городского поселения принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

· 
качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

1. Функциональная структура теплоснабжения
Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения утвержденный Постановлением Главы  Орловского городского поселения Орловского района Кировской области.

При разработке схемы теплоснабжения Орловского городского поселения на 2020 год, за базовый принят 2019 год.

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Обслуживание централизованной системы теплоснабжения производится  теплоснабжающими организациями ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна. Организации имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного теплоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги теплоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. 

Для оказания услуг по обеспечению теплоснабжения используется комплекс сложных инженерно-технических сооружений и сетей, которые являются муниципальной собственностью и находящихся в аренде у теплоснабжающих организаций.  

Централизованное теплоснабжение на территории г. Орлов действуют  три котельные, которые обеспечивают нагрузку системы отопления жилых и общественных зданий. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.  

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.  
В качестве основного и резервного вида топлива используются дрова. Способ доставки топлива предусмотрен автотранспортом с периодичностью – ежедневно.

Для выработки теплоты котельные используют в качестве топлива дрова. Способ доставки топлива предусмотрен автотранспортом с периодичностью – ежедневно. Вместимость складов для хранения твердого топлива – 200 м. куб.
Качество услуг теплоснабжения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам действующему законодательству РФ.

Воздействие на окружающую среду

Тепловая сеть является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

[image: image1.png]9 e x . Q op X W Opnoscxoe ropoackoe nocener. X

< c

t Cepruc ] Arsexc (@) Hos

K

hY

Apanuan

Mynop0
Bansset
Byniess:
7 /
7/
5
noe.. %
et » &
Vedhe0a, ?

Mnonocosxosa

KynuKoBLWHa,

Toyagib

pexa Opnos

CTo-YIUHCKWT paiion, ApkyTCi

nbTar

Bonoput
Yapywrykoss :

Bospckoe
e 5

o

faenoects  Mpoaykmsi Anren Kpacora

Bacerubl

) npor ) commynan 83) AN...1tF ) npunoxenue 1anA...rtf




Рисунок 1. Схема расположения Орловского городского поселения
1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Поставку (транспортировку) тепловой энергии от котельной до потребителей обеспечивают ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна в Орловском городском поселении.

Потребители, подключенные к тепловым сетям котельной, заключают договор на покупку тепловой энергии с ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна. 
1.3. Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные, обеспечивающие тепловой энергией внешних потребителей на территории Орловского городского поселения отсутствует. 
1.4. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории Орловского городского поселения. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что суммарная тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплоисточников, составляет порядка 3-10 Гкал/ч. 

2. Источники тепловой энергии
2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии
Все котлы оборудованы приборами КИПиА: термометрами, монометрами, автоматическими клапанами.
Таблица 1. – Список источников теплоснабжения
	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения

	1
	Котельная № 5
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина д.29-а
	ИП Гордеева О.В.

	2
	Котельная № 6
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина д.18-а
	ИП Гордеева О.В.

	3
	Котельная №1
	612270 Кировская область, г. Орлов, Ул. Орловская д.69а
	ООО «Лесстройкомплект»

	4
	Котельная №3
	612270 Кировская область, г. Орлов, Ул. Орловская д.50
	ООО «Лесстройкомплект»

	5
	Котельная №4
	612270 Кировская область, г. Орлов, Пер. Западный д. 14а
	ООО «Лесстройкомплект»

	6
	Котельная №7
	612270 Кировская область, г. Орлов, Ул. Ленина д.54а
	ООО «Лесстройкомплект»

	7
	Котельная №9
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина д.3-а
	ООО «Лесстройкомплект»

	8
	Котельная №15
	
	ООО «Лесстройкомплект»

	9
	Котельная №17
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Большевиков д.4
	ООО «Лесстройкомплект»


	10
	Котельная №18
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская д.132а
	ООО «Лесстройкомплект»

	11
	Котельная

«Чистый город»
	Ул. Ленина д.92
	ООО «Чистый город»


В котельной установлено насосное оборудование, данные приведены в таблице.

Таблица 2 – Сведения по основному теплогенерирующему оборудованию котельной Орловского городского поселения

	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котельной, Гкал/ч
	КПД котлов, %
	Дата обследования котлов

	Котельная № 5
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина д.29-а
	КВр 1,5
КВр 0,63
	2

1
	2013


	3,4
	
	

	Котельная № 6
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина д.18-а
	Стальной сварной
	2
	1990
	0,8
	
	

	Котельная №1
	612270 Кировская область, г. Орлов, Ул. Орловская д.69а
	КВР-0,63к
КВР-1,16


	2

1
	2005
2011
	2,08
	
	

	Котельная №3
	612270 Кировская область, г. Орлов, Ул. Орловская д.50
	КВР-0,93

КВР-1,15

КВР-2


	1

1

1
	2007

2018

2017
	2,8
	
	

	Котельная №4
	612270 Кировская область, г. Орлов, Пер. Западный д. 14а
	КВР-1,5

КВР-0,63
	1

1
	2017

2012
	1,63
	
	

	Котельная №7
	612270 Кировская область, г. Орлов, Ул. Ленина д.54а
	КВР-2

КВГа-2

КВР-2
	1

1

1
	2014

2016

2014
	5,16
	
	

	Котельная №9
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина д.3-а
	КВР-1,16


	2
	2017
	2
	
	

	Котельная №15
	Котельная №15
	Соб. Сварки

КВР-1,16


	1

1
	2005

2015
	1,42
	
	

	Котельная №17
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Большевиков д.4
	КВР-2

КВР-2,5

КВР-2

	1

1

2
	2017

2017

2019
	2,99
	
	

	Котельная №18
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская д.132а
	КВР-1,16

КВНП-0,63

КВР-1,5


	1

1

1
	2011

2005

2019
	3,8
	
	

	Котельная «Чистый город»
	Ул. Ленина д.92
	КВР-0,6
КВМ-,93кД
	1

1
	1981

2011
	0,4

0,6
	
	


2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Сведения об установленной тепловой мощности котельной представлены в таблице ниже. 

Таблица 3 – Параметры установленной тепловой мощности котельных
	№п/п
	Местоположение
	Устан. Мощность Гкал\ч

	1
	Котельная № 5
	3,4

	2
	Котельная № 6
	0,8

	3
	Котельная №1
	2,08

	4
	Котельная №3
	3,53

	5
	Котельная №4
	1,83

	6
	Котельная №7
	4,3

	7
	Котельная №9
	3,28

	8
	Котельная №15
	1,54

	9
	Котельная №17
	5,59

	10
	Котельная №18
	3,82

	11
	Котельная "Чистый город"
	1,5


2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Для основного оборудования, установленного на котельной производятся режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты.

В таблице представлена установленная и располагаемая мощность оборудования, последняя представлена с учетом технически возможного максимума, в соответствии с разработанными режимными картами. 
Таблица 4 - Располагаемая мощность источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч

	1
	Котельная № 5
	3
	3

	2
	Котельная № 6
	0,8
	0,8

	3
	Котельная №1
	2,08
	2,08

	4
	Котельная №3
	3,53
	3,53

	5
	Котельная №4
	1,83
	1,83

	6
	Котельная №7
	4,3
	4,3

	7
	Котельная №9
	3,28
	3,28

	8
	Котельная №15
	1,54
	1,54

	9
	Котельная №17
	5,59
	5,59

	10
	Котельная №18
	3,82
	3,82

	11
	Котельная "Чистый город"
	1,5
	1,5


2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Значительную долю тепловой энергии потребляемой на собственные нужды энергоисточников потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде горячей воды используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки котлов и тепловых сетей, а также используется на прочие хозяйственные нужды.

Величина собственных нужд зависит от многих факторов:

- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива;

- срока эксплуатации котельного оборудования;

- вида теплоносителя.

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на большинстве котельных отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельных, по которым отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 2.12 Методики определении потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения (МДК 4-05.2004).

В таблице представлены объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды.
Таблица 5 – Ограничения тепловой мощности, параметры располагаемой тепловой мощности, величина тепловой мощности, расходуемая на собственные нужды энергоисточников, а также параметры тепловой мощности «нетто»
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	1
	Котельная № 5
	3,40
	3,40
	0,03
	3,37

	2
	Котельная № 6
	0,80
	0,80
	0,04
	0,76

	3
	Котельная №1
	2,08
	2,08
	0,06
	2,02

	4
	Котельная №3
	3,53
	3,53
	0,07
	3,46

	5
	Котельная №4
	1,83
	1,83
	0,04
	1,79

	6
	Котельная №7
	4,30
	4,30
	0,26
	4,04

	7
	Котельная №9
	3,28
	3,28
	0,05
	3,23

	8
	Котельная №15
	1,54
	1,54
	0,08
	1,46

	9
	Котельная №17
	5,59
	5,59
	0,08
	5,51

	10
	Котельная №18
	3,82
	3,82
	0,19
	3,63

	11
	Котельная "Чистый город"
	1,5
	1,5
	0,07
	1,43


Таблица 6 - Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды энергоисточников за 2019 гг. 
	№ п/п
	Наименование источника
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, %

	1
	Котельная № 5
	0,03
	7,49%

	2
	Котельная № 6
	0,04
	5,00%

	3
	Котельная №1
	0,06
	2,88%

	4
	Котельная №3
	0,07
	1,98%

	5
	Котельная №4
	0,04
	2,19%

	6
	Котельная №7
	0,26
	6,00%

	7
	Котельная №9
	0,05
	1,52%

	8
	Котельная №15
	0,08
	5,19%

	9
	Котельная №17
	0,08
	1,43%

	10
	Котельная №18
	0,19
	4,97%

	11
	Котельная "Чистый город"
	0,0746
	4,97%


2.5.  Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Срок службы котельных в разрезе ТСО представлен в таблице ниже. 
Таблица 7 – Срок службы основного оборудования котельных Орловского городского поселения
	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Срок службы основного оборудования котельных, лет

	Котельная № 5
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина д.29-а
	КВр 1,5
	2
	2013
	7

	
	
	КВр 0,63
	1
	
	

	Котельная № 6
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина д.18-а
	Стальной сварной
	2
	1990
	30

	Котельная №1
	612270 Кировская область, г. Орлов, Ул. Орловская д.69а
	КВР-0,63
	2
	2005
	15

	
	
	КВР-1,16
	1
	2011
	9

	
	
	
	
	
	

	Котельная №3
	612270 Кировская область, г. Орлов, Ул. Орловская д.50
	КВР-0,93
	1
	2007
	13

	
	
	КВР-1,5
	1
	2018
	2

	
	
	КВР-2
	1
	2017
	3

	
	
	
	
	
	

	Котельная №4
	612270 Кировская область, г. Орлов, Пер. Западный д. 14а
	КВР-1,5
	1
	2017
	3

	
	
	КВР-0,63
	1
	2012
	8

	Котельная №7
	612270 Кировская область, г. Орлов, Ул. Ленина д.54а
	КВР-2
	1
	2014
	6

	
	
	КВГа-1
	1
	2016
	4

	
	
	КВР-2
	1
	2014
	6

	
	
	
	
	
	

	Котельная №9
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина д.3-а
	КВР-1,16
	2
	2017
	3

	Котельная №15
	Котельная №15
	Соб. Сварки
	1
	2005
	15

	
	
	КВР-1,16
	1
	2015
	5

	
	
	
	
	
	

	Котельная №17
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Большевиков д.4
	КВР-2
	1
	2017
	3

	
	
	КВР-2,5
	1
	2017
	3

	
	
	КВР-2
	2
	2019
	1

	
	
	
	
	
	

	Котельная №18
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская д.132а
	КВР-1,16
	1
	2011
	9

	
	
	КВНП-0,63
	1
	2005
	15

	
	
	КВР-1,5
	1
	2019
	1

	
	
	
	
	
	

	Котельная «Чистый город»
	Ул. Ленина д.92

	КВР-0,6
КВМ-93кД
	1

1
	1981

2011
	40

10


Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы водогрейных котлов всех типов составляет более 15 лет. 

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.
2.6.  Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМАМ КОТЕЛЬНЫХ

Принципиальная тепловая схема отопительной котельной с водогрейными котлами представлена на рисунке 2.

Назначение такой котельной – выработка тепловой энергии и подача горячей воды в тепловые сети на нужды отопления, присоединённых к этим тепловым сетям.

Тепловая схема включает в себя водогрейные котлы, в которых осуществляется подогрев сетевой воды до заданной температуры.

 [image: image2.jpg]Hcxoanas

BOMA
4





Рис.2. Принципиальная тепловая схема отопительной котельной с водогрейными котлами:

- 1 – котел;

- 2 – подогреватель химически очищенной воды после первой ступени очистки;

- 3 – насос рециркуляции;

- 4 – подогреватель сырой воды;

- 5 – химводоочистка (ХВО);

- 6 – перепуск холодной воды для поддержания постоянной температуры воды за котлом и снижения температуры воды, идущей в тепловые сети;

- 7 – насос для подпитки тепловых сетей;

- 8 – эжектор для создания вакуума в деаэраторе;

- 9 – атмосферный деаэратор;

- 10 – охладитель выпара из деаэратора;

- 11 – сетевой насос;

- 12 – бак технической воды;

- 13 – насос к эжектору;

- 14 – потребитель, использующий тепло на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения

Основной отличительной особенностью водогрейных котлов от паровых является то, что в них не допускается образование пара, даже в виде пузырьков на внутренних поверхностях труб, подверженных большим тепловым нагрузкам.

Непрерывная циркуляция воды в контуре от котельной через тепловые сети, системы потребления тепла и обратно в котельную обеспечивается сетевыми насосами (11).

Следующей особенностью работы водогрейных котлов является то, что в хвостовые поверхности, выполненные из стальных труб, поступает вода с низкой температурой, которая может оказаться ниже температуры точки росы продуктов сгорания. Это обстоятельство приведёт к интенсивной низкотемпературной коррозии хвостовых поверхностей нагрева.

Для поддержания необходимой температуры воды на входе в водогрейные котлы осуществляется рециркуляция нагретой в водогрейных котлах воды рециркуляционными насосами (3).

Регулятор (6) служит для регулирования температуры воды на входе в тепловую сеть до соответствующей температурному графику.

2.7. Cпособ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования,в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для всех котельных используется температурный график 95/70оС, температурных «срезок» не имеет, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения г. Орлов и сельских населенных пунктов.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 95/70ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям. 
Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.

Таблица 8 - Фактические температуры наружного воздуха и теплоносителя за отопительный период в 2019 году

	Период
	Котельная №3
	Котельная №4

	
	Среднемесячная температура, ºС
	Среднемесячная температура, ºС

	
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.

	январь
	-8,2
	62.43
	47.74
	-8,2
	65,1
	53,23

	февраль
	-2,8
	56.70
	44.49
	-2,8
	57,62
	47,82

	март
	-1,5
	52.17
	41.60
	-1,5
	53,97
	45,18

	апрель
	4,9
	42.09
	34.97
	4,9
	43,61
	39,44

	май
	
	
	
	
	
	

	июнь
	
	
	
	
	
	

	июль
	
	
	
	
	
	

	август
	
	
	
	
	
	

	сентябрь
	4,3
	41.94
	34.10
	4,3
	45,39
	36,58

	октябрь
	4,7
	39.92
	33.10
	4,7
	46,98
	39,71

	ноябрь
	-1,3
	51.28
	40.51
	-1,3
	54,15
	44,99

	декабрь
	-1,3
	53.43
	42.27
	-1,3
	53,17
	44,17

	Ср. от-ный

период
	-0,6
	
	
	-0,6
	
	


В таблице 9 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха 
Таблица 9 - Температурный график
	Температура наружного воздуха
	Температура воды в подающем трубопроводе 
	Температура воды в обратном трубопроводе

	10
	37,7
	33,3

	9
	39,2
	34,3

	8
	40,6
	35,3

	7
	42,0
	36,3

	6
	43,4
	37,3

	5
	44,8
	38,2

	4
	46,1
	39,1

	3
	47,5
	40,0

	2
	48,8
	40,9

	1
	50,1
	41,8

	0
	51,4
	42,7

	-1
	52,7
	43,5

	-2
	54,0
	44,4

	-3
	55,3
	45,2

	-4
	56,5
	46,0

	-5
	57,8
	46,8

	-6
	59,1
	47,7

	-7
	60,3
	48,5

	-8
	61,5
	49,3

	-9
	62,8
	50,0

	-10
	64,0
	50,8

	-11
	65,2
	51,6

	-12
	66,4
	52,4

	-13
	67,6
	53,1

	-14
	68,8
	53,9

	-15
	70,0
	54,6

	-16
	71,2
	55,4

	-17
	72,3
	56,1

	-18
	73,5
	56,9

	-19
	74,7
	57,6

	-20
	75,9
	58,3

	-21
	77,0
	59,0

	-22
	78,2
	59,7

	-23
	79,3
	60,5

	-24
	80,5
	61,2

	-25
	81,6
	61,9

	-26
	82,7
	62,6

	-27
	83,9
	63,3

	-28
	85,0
	63,9

	-29
	86,1
	64,6

	-30
	87,2
	65,3

	-31
	88,4
	66,0

	-32
	89,5
	66,7

	-33
	90,6
	67,3

	-34
	91,7
	68,0

	-35
	92,8
	68,7

	-36
	93,9
	69,3

	-37
	95,0
	70,0


2.8. Cреднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных.
Таблица 10 - Среднегодовая загрузка оборудования 
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Среднегодовая загрузка оборудо-вания,%

	1
	Котельная № 5
	3,4
	2135,31
	11,06%

	2
	Котельная № 6
	0,8
	910,53
	22,58%

	3
	Котельная №1
	2,08
	1368,32
	13,05%

	4
	Котельная №3
	3,53
	1986,61
	11,17%

	5
	Котельная №4
	1,83
	1972,15
	21,38%

	6
	Котельная №7
	4,3
	3597,47
	20,81%

	7
	Котельная №9
	3,28
	1309,07
	7,92%

	8
	Котельная №15
	1,54
	424,71
	5,47%

	9
	Котельная №17
	5,59
	3872,86
	13,75%

	10
	Котельная №18
	3,82
	3444,90
	17,89%

	11
	Котельная "Чистый город"
	1,5
	3444,90
	45,57%


2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В котельных г. Орлов, работающих на твердом топливе (дрова), имеются приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети..
Количество воды для технологических нужд, а также выработанного на котельной и отпущенного тепла с коллекторов котельной (в тепловые сети) не измеряется.
2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В Орловском городском поселении в период с 2010 по 2019 гг. энергоисточники работали в безаварийном режиме. 

2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории Орловского городского поселения теплоснабжающей организации по состоянию на 2019 г. не выдавались.

2.12. Конкурентный отбор мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории Орловского городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

3. Тепловые сети, сооружения на них
3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до ЦТП или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Передача тепловой энергии от источника до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей с подачей тепловой энергии на отопление .
Схема теплоснабжения состоит из одной системы. Система теплопотребления подключена по зависимой схеме.  
Теплоноситель - вода с температурой 95/70ºС. Теплоснабжение общественных и производственных зданий осуществляется от котельной, индивидуальные жилые дома –  печным отоплением.

Тепловые сети котельной имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии. Центральные тепловые пункты на данных тепловых сетях отсутствуют.
Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

3.2. Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы размещения источников и зон централизованного теплоснабжения на территории Орловского городского поселения, а также схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в приложении.
3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Тепловые сети Орловского городского поселения эксплуатирует ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна. 

Тепловые сети котельной имеют следующую структуру: трубопровод, тепловые камеры и потребитель тепловой энергии. Центральные тепловые пункты на данных тепловых сетях отсутствуют.

Для тепловых сетей г. Орлов характерен надземный способ прокладки теплотрасс на железных опорах. Для большинства участков теплотрасс данного городского поселения в качестве тепловой изоляции используется минеральная вата, скорлупы ППУ. Поверхностный слой полиэтиленовая пленка, рубероид. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. Система теплоснабжения сельских населенных пунктов закрытая двухтрубная зависимая.

.
Таблица 11  - Общая характеристика тепловых сетей Орловского городского поселения
	
	Диаметр, мм
	Длина*,м
	Удельные теплопотери, ккал/м, час
	Теплопотери, гкал/час
	Материал изоляции
	Способ прокладки
	Год введения в эксплуатацию
	Средняя глубина

заложения до оси

трубопроводов, м

	Тепловые сети  Т = 95/70 градусов Цельсия
	89
	395
	61,88
	0.0291566
	Мин. вата
	Надземная
	1974
	

	
	76
	340
	55,88
	0.022664
	
	Надземная
	
	

	
	57
	140
	47,3
	0.0078982
	
	Надземная
	
	

	Годовые потери тепловой энергии по сетям
	
	339,681
	Гкал
	
	
	

	Тепловые потери с утечками теплоносителя
	
	4,422
	Гкал
	
	
	

	Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям
	
	344,103
	Гкал
	
	
	

	Тепловые сети  Т = 95/70 градусов Цельсия
	159
	133
	83.06
	0.0126276
	Мин. вата
	Надземная
	1974
	

	
	108
	595
	69.06
	0.0490134
	
	Надземная
	
	-

	
	57
	84
	47,3
	0.0047387
	
	Надземная
	
	

	
	32
	36
	34,71
	0.0014904
	
	Надземная
	
	-

	Годовые потери тепловой энергии по сетям
	
	386,045
	Гкал
	
	
	

	Тепловые потери с утечками теплоносителя
	
	9,396
	Гкал
	
	
	

	Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям
	
	395,441
	Гкал
	
	
	

	Тепловые сети  Т = 95/70 градусов Цельсия
	159
	172
	83.06
	0.0163307
	Мин. вата
	Надземная
	1974
	 

	
	133
	273
	77.66
	0.0252852
	
	Надземная
	
	

	
	76
	50
	55.88
	0.0033332
	
	Надземная
	
	

	
	57
	628
	47,3
	0.0354288
	
	Надземная
	
	

	Годовые потери тепловой энергии по сетям
	
	457,189
	Гкал
	
	
	

	Тепловые потери с утечками теплоносителя
	
	10,158
	Гкал
	
	
	

	Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям
	
	467,347
	Гкал
	
	
	

	Тепловые сети  Т = 95/70 градусов Цельсия
	80
	222,7
	61,88
	0.0164383
	Мин. вата
	Надземная
	1974
	

	Годовые потери тепловой энергии по сетям
	
	93,501
	Гкал
	
	
	

	Тепловые потери с утечками теплоносителя
	
	1,46
	Гкал
	
	
	

	Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям
	
	94,961
	Гкал
	
	
	

	Тепловые сети  Т = 95/70 градусов Цельсия
	159
	133
	83,06
	0.0126276
	Мин. вата
	Надземная
	1974
	

	
	133
	358
	77,66
	0.0331577
	
	Надземная
	
	

	
	108
	79
	69,06
	0.0065076
	
	Надземная
	
	

	
	108
	57
	68,21
	0.0046906
	
	В лотках
	
	1.5

	
	89
	162
	61,88
	0.0119579
	
	Надземная
	
	

	
	76
	45
	55,88
	0.0029995
	
	Надземная
	
	

	Теплопотери по сетям
	
	
	
	
	
	

	Годовые потери тепловой энергии по сетям
	
	657,547
	Гкал
	
	
	

	Тепловые потери с утечками теплоносителя
	
	13,416
	Гкал
	
	
	

	Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям
	
	670,963
	Гкал
	
	
	

	Тепловые сети  Т = 95/70 градусов Цельсия
	159
	52
	83,06
	0.0049367
	ППУ
	Надземная
	1974
	 

	
	159
	18
	84,26
	0.0017536
	
	Бесканальная
	
	1.2

	
	108
	38
	69,06
	0.0031301
	
	Надземная
	
	 

	
	108
	24
	68,21
	0.0018929
	
	Бесканальная
	
	1.2

	
	89
	80
	61,88
	0.0059048
	
	Надземная
	
	 

	
	57
	284
	47,3
	0.0160225
	
	Надземная
	
	 

	
	57
	17
	50,16
	0.0009857
	
	Бесканальная
	
	1.2

	Годовые потери тепловой энергии по сетям
	
	196,954
	Гкал
	
	
	

	Тепловые потери с утечками теплоносителя
	
	3.54
	Гкал
	
	
	

	Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям
	
	200,494
	Гкал
	
	
	

	Тепловые сети  Т = 95/70 градусов Цельсия
	133
	158
	77,66
	0.0146338
	ППУ ОЦ, Мин.вата, Рубероид
	Надземная
	1987
	

	
	133
	9
	40,42
	0.0004337
	
	Надземная
	2011
	

	
	133
	26
	30,5
	0.0009567
	
	Н/пр канал
	2011
	1.5

	
	108
	259
	69,06
	0.0213356
	
	Надземная
	1987
	

	
	108
	55
	26,08
	0.00173
	
	Н/пр канал
	2011
	1.5

	
	89
	183
	61.88
	0.0135075
	
	Надземная
	1987
	

	
	89
	230
	62,18
	0.0086269
	
	Канал
	1987
	1.3

	
	89
	282
	33,53
	0.0112784
	
	Надземная
	2018
	

	
	89
	33.5
	32,32
	0.0012521
	
	Бесканальная
	2018
	1.5

	
	57
	304
	47,3
	0.0171499
	
	Надземная
	1987
	

	
	57
	25
	49,96
	0.0015128
	
	Н/пр канал
	1987
	1.3

	
	57
	90
	47,3
	0.0119579
	
	Надземная
	1986
	

	
	57
	15
	18,08
	0.0003268
	
	Н/пр канал
	2018
	1.2

	
	57
	60
	18,08
	0.0013089
	
	Н/пр канал
	2017
	

	
	47
	26
	40,52
	0.0012571
	
	Надземная
	1987
	

	Годовые потери тепловой энергии по сетям
	
	571,01
	Гкал
	
	
	

	Тепловые потери с утечками теплоносителя
	
	11,64
	Гкал
	
	
	

	Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям
	
	582,65
	Гкал
	
	
	

	Тепловые сети  Т = 95/70 градусов Цельсия         
	108
	159
	69,06
	0.0130977
	Минеральная вата, ППУ
	Надземная
	-
	

	
	108
	66
	68,21
	0.0052044
	
	Подземная бесканальная
	-
	1,5

	
	57
	16
	47,3
	0.0009028
	
	Надземная
	-
	

	Годовые потери тепловой энергии по сетям
	
	109,238
	Гкал
	
	
	

	Тепловые потери с утечками теплоносителя
	
	2,344
	Гкал
	
	
	

	Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям                             
	
	111,582
	Гкал
	
	
	

	Тепловые сети  Т = 95/70 градусов Цельсия         
	108
	61
	
	
	Минеральная вата, ППУ
	Надземная
	-
	

	
	76
	102
	
	
	
	Подземная бесканальная
	-
	1,5

	
	76
	95
	
	
	
	Надземная
	-
	

	Годовые потери тепловой энергии по сетям
	
	109,238
	Гкал
	
	
	

	Тепловые потери с утечками теплоносителя
	
	2,344
	Гкал
	
	
	

	Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям                             
	
	111,582
	Гкал
	
	
	


3.4. Информация о характеристиках грунтов в местах прокладки трубопровода, с выделением наименее надёжных участков отсутствует. Описание типов и количества секционирующией и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей и на ответвлениях  к потребителям. В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях в г. Орлов выступают чугунные задвижки. Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двух трубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 
3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными опорами и опусками труб.
Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.
Камеры расположены в местах установки оборудования теплопроводов: задвижек, спускных и воздушных кранов. Тепловая камера служит для защиты узлов (стыков), а также секционных задвижек (вентилей), компенсаторов, дренажных устройств, разных отводов, перемычек. 

3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системах теплоснабжения Орловского городского поселения применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, при котором температура теплоносителя устанавливается на источнике. При этом автоматизированное местное и индивидуальное регулирование режимов теплопотребления отсутствует. 

При данном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом данного способа. Существующие источники тепловой энергии, тепловые сети и абонентские установки запроектированы на работу по различным температурным графикам.

На источниках тепловой энергии Орловского городского поселения качестве проектных температурных графиков были приняты графики 95/70ºС.
3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Система  теплоснабжения г. Орлов запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям, в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику. 

Все сети теплоснабжения, в Орловском городском поселении были спроектированы и построены исходя из температурного графика 95/70ºС.

Представленные температурные графики для тепловых сетей за отопительный период имеют значение - 95/70ºС.

Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110)

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 95/70ºС по следующим причинам:

· 
присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

· 
наличие только отопительной нагрузки;

· 
экономичная и безопасная работы системы;

· 
надежное теплоснабжение потребителей;

· 
минимальные затраты на реконструкцию.
3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. 
В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование. 

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В  тепловых сетях г. Орлов такой нагрузкой является отопление.
Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

[image: image3.emf]
[image: image4]
Рис.3 Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2009-2019 гг.

Таблица 12  - Показатели восстановления в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	4
	5
	5
	5
	4

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	4
	4
	3
	4
	3

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	
	
	
	
	

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	4
	4,5
	4
	4,5
	3,5


На тепловых сетях ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна» проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. 

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после ремонтов. График испытаний согласовывается ресурсоснабжающими организациями с собственником тепловых сетей. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. После проведения испытаний составляется Акт. 

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы. 
Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта(пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

3.10. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2013-2019 гг.

Таблица 13  - График производства работ
	Перечень регламентных работ
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения
	Расчётная формула для расчёта нормы затрат теплоносителя, V, м3

	Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период
	1 раз в год
	июнь-август
	1,5V

	Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей
	1 раз в год
	июнь-август
	0,5V

	Промывка трубопроводов тепловых сетей
	1 раз в год
	июнь-август
	


Время устранения аварии составляет 8-24 часа.

Статистика технических отключений (и время их устранения) тепловых сетей ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна отсутствует.
3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов  ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна руководствуются:

· 
действующим регламентом реализации ремонтных и инвестиционных программ  ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна;
· 
регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ  ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна;
· 
регламентом по планированию ремонтного фонда; 

· 
правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды; 

· 
правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003; 

· рекомендациями действующих СП. 

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.

Оборудование тепловых сетей Орловского городского поселения в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.
Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).
3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

· Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. 
· По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.
При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов  ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна» руководствуются:

· 
действующим регламентом реализации ремонтных и инвестиционных программ  ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна»

· 
регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ в  ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна»

· 
регламентом по планированию ремонтного фонда; 

· 
правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды; 

· 
правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003; 

· 
рекомендациями действующих СНиП. 

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.

Таблица 14 - План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы
	Наименование котельной
	Перечень регламентных работ 
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения

	Котельные г. Орлов
	
	нерегулярно
	летний период


3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативных технологический потерь выполнен согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». А также согласно «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004. 
Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России №325 от 30.12.2008г., с учетом Приказа Минэнерго России №36 от 01.02.2010г. «О внесении изменений в приказы Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325 и от 30 декабря 2008 г. N 326».

Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии составляют 5 от выработки.

Таблица 15  –
Расчетные технологические тепловые потери при передаче тепловой энергии
	Наименование участка
	Диаметр, dу, мм
	Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч
	Протяженность участка тепловой сети li, м
	b
	к
	к·q·li, ккал/ч
	За период

	Котельная № 5
	89
	29
	538
	1,2
	1,41
	21999
	177,4

	Котельная № 6
	89
	29
	1140
	1,2
	1,41
	46615
	375,9

	Котельная №1
	159
	44
	52
	1,15
	1,41
	3226
	24,9

	
	159
	44
	18
	1,15
	1,41
	1117
	8,6

	
	108
	32,5
	38
	1,2
	1,41
	1741
	14,0

	
	108
	32,5
	24
	1,2
	1,41
	1100
	8,9

	
	89
	29
	80
	1,2
	1,41
	3271
	26,4

	
	57
	21
	284
	1,2
	1,41
	8409
	67,8

	
	57
	21
	17
	1,2
	1,41
	503
	4,1

	Котельная №3
	159
	44
	133
	1,15
	1,41
	8251
	63,8

	
	108
	32,5
	595
	1,2
	1,41
	27266
	219,9

	
	57
	21
	84
	1,2
	1,41
	2487
	20,1

	
	32
	16,5
	36
	1,2
	1,41
	838
	6,8

	Котельная №4
	89
	29
	395
	1,2
	1,41
	16152
	130,2

	
	76
	26
	340
	1,2
	1,41
	12464
	100,5

	
	57
	21
	140
	1,2
	1,41
	4145
	33,4

	Котельная №7
	159
	44
	172
	1,15
	1,41
	10671
	82,5

	
	133
	36
	273
	1,2
	1,41
	13857
	111,7

	
	76
	26
	50
	1,2
	1,41
	1833
	14,8

	
	57
	21
	628
	1,2
	1,41
	18595
	150,0

	Котельная №9
	108
	32,5
	159
	1,2
	1,41
	7286
	58,8

	
	108
	32,5
	66
	1,2
	1,41
	3024
	24,4

	
	57
	21
	16
	1,2
	1,41
	474
	3,8

	Котельная №17
	133
	36
	158
	1,2
	1,41
	8020
	64,7

	
	133
	36
	9
	1,2
	1,41
	457
	3,7

	
	133
	36
	26
	1,2
	1,41
	1320
	10,6

	
	108
	32,5
	259
	1,2
	1,41
	11869
	95,7

	
	108
	32,5
	55
	1,2
	1,41
	2520
	20,3

	
	89
	29
	183
	1,2
	1,41
	7483
	60,3

	
	89
	29
	115
	1,2
	1,41
	4702
	37,9

	
	89
	29
	282
	1,2
	1,41
	11531
	93,0

	
	89
	29
	33,5
	1,2
	1,41
	1370
	11,0

	
	57
	21
	304
	1,2
	1,41
	9001
	72,6

	
	57
	21
	25
	1,2
	1,41
	740
	6,0

	
	57
	21
	90
	1,2
	1,41
	2665
	21,5

	
	57
	21
	15
	1,2
	1,41
	444
	3,6

	
	57
	21
	60
	1,2
	1,41
	1777
	14,3

	
	40
	19
	26
	1,2
	1,41
	697
	5,6

	Котельная №18
	159
	44
	133
	1,15
	1,41
	8251
	63,8

	
	133
	36
	358
	1,2
	1,41
	18172
	146,5

	
	76
	26
	79
	1,2
	1,41
	2896
	23,4

	
	108
	32,5
	57
	1,2
	1,41
	2612
	21,1

	
	89
	29
	162
	1,2
	1,41
	6624
	53,4

	
	76
	26
	45
	1,2
	1,41
	1650
	13,3

	
	57
	21
	712,8
	1,2
	1,41
	21106
	170,2

	
	57
	21
	57
	1,2
	1,41
	1688
	13,6

	Котельная №15
	89
	29
	222,7
	1,2
	1,41
	9106
	73,4

	Котельная "Чистый город"
	108
	32,5
	61
	1,2
	1,41
	2795
	22,5

	
	76
	26
	102
	1,2
	1,41
	3739
	30,2

	
	57
	21
	95
	1,2
	1,41
	2813
	22,7


3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Согласно ПТЭТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.

По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери»,

«Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».

Согласно Приказа №325 от 30.12.2008г., ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ.

В соответствии с утвержденными нормативами, производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методики определения фактических потерь.

Таблица 16 –
Фактические и расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии
	Наименование котельной
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Потери тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	Фактические
	Рассчетные

	Котельная № 5
	2135,31
	268,91
	177,40

	Котельная № 6
	910,53
	109,03
	375,90

	Котельная №1
	1368,32
	200,49
	154,72

	Котельная №3
	1986,61
	395,40
	310,45

	Котельная №4
	1972,15
	344,10
	264,19

	Котельная №7
	3597,47
	467,35
	264,64

	Котельная №9
	1309,07
	111,58
	86,97

	Котельная №15
	424,71
	94,96
	73,43

	Котельная №17
	3872,86
	582,65
	520,90

	Котельная №18
	3245,10
	670,96
	505,25

	Котельная "Чистый город"
	1262,32
	263,47
	75,38

	Итого
	 
	3508,91
	2809,23


Исходя из фактических часовых потерь тепловых сетей можно оценить суммарную величину годовых потерь, которые составляют 3508,91 Гкал в год, в то время, как расчетные потери составляют 2903,53 Гкал в год.
3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.

Присоединение теплопотребляющих установок систем отопления потребителей к тепловым сетям в Орловском городском поселении осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения каких-либо смесительных устройств и ИТП. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.

[image: image5.png]co





Рис. 5 Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической разрегулировке тепловой сети в целом.

Подключение потребителей осуществляется по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами. 

3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя


Установка приборов учета тепловой энергии позволит перейти на расчет с потребителями по фактическим показателям потребления, что будет способствовать более экономному использованию тепловой энергии.

3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На предприятии организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котельных и тепловых сетей. Средства телемеханики на Предприятии не установлены. Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.
3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В Орловском городском поселении отсутствуют подкачивающие насосные станции. Необходимый напор теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается работой насосного оборудования установленного на источнике теплоснабжения. 

3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в зданиях котельных. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель на грунт, а также с помощью установки дроссельных шайб.
3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с  п.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) Орловское городское поселение до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 

В соответствии с п. 5 статьи 8 Федерального закона «О водоснабжении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, «…в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам … со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов…».    

4. Зоны действия источников тепловой энергии
Генеральным планом  предусмотрены следующие зоны:

−
жилые;

−
общественно-деловые;

−
производственные;

−
рекреационные;

−
зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны города:

−
жилые;

−
общественно-деловые;

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.

В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений и территории спортивных сооружений.

В состав зоны действия каждого источника входят территории, занятые промышленными, коммунальными и складскими территориями. 

Система централизованного теплоснабжения г. Орлов состоит из восьми секционированных зон действия теплоисточников.
5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 
5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Тепловые нагрузки потребителей в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице.

Таблица 17. Тепловые нагрузки по расчетным элементам территориального деления
	Наименование котельной
	Расчетные элементы территориального деления 
	Полезный отпуск в год, Гкал

	Котельная № 5
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина д.29-а
	1816,4

	Котельная № 6
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина д.18-а
	736,5

	Котельная №1
	612270 Кировская область, г. Орлов, Ул. Орловская д.69а
	1117,83

	Котельная №3
	612270 Кировская область, г. Орлов, Ул. Орловская д.50
	1526,21

	Котельная №4
	612270 Кировская область, г. Орлов, Пер. Западный д. 14а
	1583,05

	Котельная №7
	612270 Кировская область, г. Орлов, Ул. Ленина д.54а
	3005,12

	Котельная №9
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Степана Халтурина д.3-а
	1151,49

	Котельная №15
	Кировская обл., г. Орлов, ул. Сокованова,  65
	310,95

	Котельная №17
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Большевиков д.4
	3205,21

	Котельная №18
	612270 Кировская область, г. Орлов, ул. Орловская д.132а
	2429,134

	Котельная «Чистый город»
	Ул. Ленина д.92
	953,85


Таблица 18 - Тепловые нагрузки потребителей
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери  мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал
	Потери, Гкал
	Расход на собственные нужды
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	
	Жилой фонд, Гкал
	Объекты социальной сферы
	Прочие
	Всего
	
	
	

	1
	Котельная № 5
	3,4
	0,065
	0,32
	1177,8
	638,6
	 
	1816,4
	268,91
	50
	2135,31

	2
	Котельная № 6
	0,8
	0,08
	0,39
	198,4
	473,6
	64,5
	736,5
	109,03
	65
	910,53

	3
	Котельная №1
	2,26
	0,192
	0,77
	973,53
	144,3
	 
	1117,83
	200,494
	50
	1368,324

	4
	Котельная №3
	2,8
	0,027
	1,17
	1 049,80
	476,41
	 
	1526,21
	395,4
	65
	1986,61

	5
	Котельная №4
	1,63
	0,051
	0,9
	1 224,13
	147,34
	211,58
	1583,05
	344,1
	45
	1972,15

	6
	Котельная №7
	5,16
	0,059
	1,9
	237,61
	2344,47
	423,04
	 
	3005,12
	467,35
	125

	7
	Котельная №9
	2
	0,059
	0,612
	462,99
	688,5
	 
	1151,49
	111,582
	46
	1309,072

	8
	Котельная №15
	1,54
	0,079
	0,241
	194,05
	 
	116,9
	310,95
	94,96
	18,8
	424,71

	9
	Котельная №17
	2,99
	0,048
	1,75
	952,1
	2253,11
	 
	3205,21
	582,65
	85
	3872,86

	10
	Котельная №18
	3,8
	0,048
	1,448
	910,62
	1437,5
	81,064
	2429,134
	670,963
	145
	3245,097

	11
	Котельная "Чистый город"
	1,5
	0,019
	0,569
	 
	953,85
	 
	953,85
	263,47
	45,00
	1262,316

	Итого
	27,88
	0,73
	10,07
	7381,03
	9557,63
	897,08
	0,00
	17835,74
	3508,91
	739,80


5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.

Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (невыборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна, указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.
Значения фактических тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.

Таблица 19 – Расчетные тепловые нагрузки источников тепловой энергии за 2019 г.
	№ п/п
	наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч

	1
	Котельная № 5
	3,4
	0,320

	2
	Котельная № 6
	0,8
	0,390

	3
	Котельная №1
	2,26
	0,770

	4
	Котельная №3
	2,8
	1,170

	5
	Котельная №4
	1,63
	0,900

	6
	Котельная №7
	5,16
	1,900

	7
	Котельная №9
	2
	0,612

	8
	Котельная №15
	1,54
	0,241

	9
	Котельная №17
	2,99
	1,750

	10
	Котельная №18
	3,8
	1,448

	11
	Котельная "Чистый город"
	1,5
	0,569


5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
Перечень многоквартирных жилых домов г. Орлов с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии представлен ниже. 
5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления г. Орлов, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным районам. Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха.

Месячное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции рассчитано по формуле: Qтек=(Qmax(20-tнв) /55) *24часа*кол. дней, где

· Qтек – Месячное потребление тепловой энергии, Гкал;

· Qmax – Договорная тепловая нагрузка (отопления) при расчетной температуре расчетного воздуха;

· Tнв – Среднемесячная фактическая температура наружного воздуха.

· Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода равной 249 дней. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период.
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления помесячно, за отопительный период и за 2019 год в целом, представлены в таблице.
Таблица 20 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за 2019 год в целом
	№ п/п
	Населенный пункт
	Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал

	1
	Г. Орлов
	17835,74

	Итого
	17835,74


Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

· является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

· подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

· минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

· минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

· безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

· обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.

5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Постановлением Правительства Орловского района Кировской области от 25.12.2014 № 1069-П установлены нормативы потребления коммунальных услуг для граждан. Согласно данному Постановлению, норматив отопления жилых помещений, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, составляет для многоквартирных и жилых домов в капитальном исполнении от 1 этажа и выше составляет 0,0437 Гкал/м2, для многоквартирных и жилых домов в деревянном и сборно-щитовом исполнении от 1 этажа и выше – 0,0541 Гкал/м2. 

Нормативы потребления коммунальных услуг населением установлены в соответствии с действующим в рассматриваемый период Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг». 

Согласно этому документу для установления нормативов используются три метода: метод аналогов, экспертный метод и расчетный метод. Наиболее достоверные результаты может дать метод аналогов, основанный на показаниях приборов учета, измеряющих реальный объем потребления. Но для его применения необходимо иметь данные о фактическом потреблении совокупности жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические характеристики, причем количество этих домов должно быть достаточно велико (объем предварительной выборки составляет не менее 10 домов). Учитывая отсутствие массового оснащения приборами учета жилых зданий на начало 2009 года, метод аналогов не мог быть применен при установлении нормативов. 

Экспертный метод также основан на измерениях фактического потребления, но требует организации этих измерений и является достаточно трудоемким. 

В связи с этим основным методом при установлении нормативов потребления коммунальных услуг населением в части отопления и горячего водоснабжения является расчетный метод. 

Согласно «Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» для установления норматива на отопление расчетным методом используется присоединенная нагрузка системы отопления, которая принимается по проектным или паспортным данным, а в случае их отсутствия, определяется по нормируемому удельному расходу тепловой энергии, значения которого приводятся в указанном документе. 

Опыт энергетических обследований жилых зданий показывает, что фактическая присоединенная нагрузка отопления может значительно отличаться от проектной нагрузки, и тем более от расчетной, определяемой по удельным показателям. В связи с этим, фактическое потребление тепловой энергии на отопление здания может также значительно отличаться от расчетного потребления, определяемого с помощью установленных нормативов.
Значение нормативного потребления тепловой энергии потребителями Утвержденные распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 46-р приведено в таблице.

Таблица 21 - Нормативы потребления тепловой энергии

	Этажность
	Норматив по
	Норматив

	
	отоплению в
	по отоплению на общедомовые

	
	жилых
	нужды

	
	помещениях
	(Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в МКД в месяц)

	
	(Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в МКД или жилого дома в месяц)
	 

	2
	3
	4

	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1-этажные
	0,0452
	-

	1-этажные (с нежилыми помещениями)
	0,0452
	-

	1-этажные (с общим имуществом)
	0,0452
	0,0452

	1-этажные (с общим имуществом и нежилыми помещениями)
	0,0452
	0,0452

	2-этажные
	0,0419
	-

	2-этажные (с общим имуществом)
	0,0419
	0,0419

	2-этажные (с нежилыми помещениями)
	0,0419
	-

	2-этажные (с общим имуществом и нежилыми помещениями)
	0,0419
	0,0419

	3, 4-этажные (с общим имуществом)
	0,0262
	0,0262

	3, 4-этажные (с общим имуществом и нежилыми помещениями)
	0,0262
	0,0262

	3, 4-этажные (с нежилыми помещениями)
	0,0262
	-

	5-9-этажные (с нежилыми помещениями)
	0,0226
	-

	5-9-этажные (с общим имуществом)
	0,0226
	0,0226

	2
	3
	4

	5-9-этажные (с общим имуществом и нежилыми помещениями)
	0,0226
	0,0226

	10-этажные (с общим имуществом)
	0,0217
	0,0217

	10-этажные (с нежилыми помещениями)
	0,0217
	-

	10-этажные (с общим имуществом и нежилыми помещениями)
	0,0217
	0,0217

	12-этажные (с общим имуществом)
	0,0215
	0,0215

	12-этажные (с общим имуществом и нежилыми помещениями)
	0,0215
	0,0215

	14-этажные (с общим имуществом)
	0,0221
	0,0221

	14-этажные (с общим имуществом и нежилыми помещениями)
	0,0221
	0,0221

	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	5-этажные (с общим имуществом и нежилыми помещениями)
	0,0131
	0,0131

	6-этажные (с общим имуществом и нежилыми помещениями)
	0,0122
	0,0122

	9-этажные (с общим имуществом)
	0,0116
	0,0116

	10-этажные (с общим имуществом)
	0,0109
	0,0109


Установленные нормативы включают в себя объемы тепловой энергии, используемые на отопление жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих: в состав общего имущества в многоквартирном доме.
5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.
6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются в соответствии с п. 8 ПП РФ от 03.04.2019 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В таблице представлены существующие балансы тепловой мощности в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.

Таблица 22 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии по горячей воде.
	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Потери  мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, %

	2019 год

	Котельная № 5
	3,4
	3,4
	0,03
	3,37
	0,050
	0,32
	0,37
	3,00
	88,22%

	Котельная № 6
	0,8
	0,8
	0,04
	0,76
	0,06
	0,39
	0,45
	0,31
	38,57%

	Котельная №1
	2,08
	2,08
	0,06
	2,02
	0,192
	1
	1,19
	0,83
	39,81%

	Котельная №3
	3,53
	3,53
	0,07
	3,46
	0,027
	1,168
	1,20
	2,27
	64,16%

	Котельная №4
	1,83
	1,83
	0,04
	1,79
	0,051
	0,898
	0,95
	0,84
	45,96%

	Котельная №7
	4,3
	4,3
	0,258
	4,04
	0,059
	1,898
	1,96
	2,09
	48,49%

	Котельная №9
	3,28
	3,28
	0,05
	3,23
	0,059
	1,29
	1,35
	1,88
	57,35%

	Котельная №15
	1,54
	1,54
	0,08
	1,46
	0,079
	0,241
	0,32
	1,14
	74,03%

	Котельная №17
	5,59
	5,59
	0,08
	5,51
	0,048
	1,72
	1,77
	3,74
	66,94%

	Котельная №18
	3,82
	3,82
	0,19
	3,63
	0,048
	1,45
	1,50
	2,13
	55,86%

	Котельная "Чистый город"
	1,50
	1,50
	0,07
	1,43
	0,019
	0,57
	0,59
	0,84
	55,86%


6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 22.

6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода. 

Данные выводы относятся ко всем теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуется:

1.
Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2.
Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

2.1.
на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

2.2.
на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3.
Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

4.
Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

5.
На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

6.
Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуется установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

7.
регулировать температуру теплоносителя, а следовательно и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

7.1.
Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.
6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На источнике теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено.

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. 

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории Орловского городского поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии. 

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления. 

В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.
6.5. Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На источниках теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено.
На котельных существуют резервы тепловой мощности, расширение технологической зоны действия не связано с вопросом реконструкции котельных.

7. Балансы теплоносителя
7.1. Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В г. Орлов и сельских населенных пунктах в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Установка водоподготовки отсутствует. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках. 

Установки водоподготовки предназначены для восполнение утечек (потерь) теплоносителя.

В соответствии с требованиями 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении» до 2025 года необходимо отказаться от использования теплоносителя из системы теплоснабжения на цели горячего водоснабжения. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.

Отсутствие системы химводоподготовки на котельной приводит к отложениям солей жесткости (накипь), что является причиной перерасхода энергии - до 7% на 1 мм накипи (снижение теплопередачи, и к увеличению сопротивления из-за снижения эффективных сечений трубопроводов). Также отложения солей жесткости и коррозия автоматики и внутренних поверхностей котлов и сетей приводят к авариям, ремонтам и простоям котельного оборудования.

Теплоноситель в системе централизованного теплоснабжения предназначен для переноса теплоты от источника теплоснабжения к потребителю тепловой энергии. Для г. Орлов и сельских населенных пунктов характерна закрытая система теплоснабжения, централизованное горячее водоснабжения в данных поселениях отсутствует, теплоносителям является вода.

Потери теплоносителя в СЦТ г. Орлов и сельских населенных пунктах объясняется потерями теплоносителя через неплотности запорно-регулирующей арматуры, фланцевых соединений и т.д.
Таблица 23– Расчетный объем теплоносителя, м3 (без учета ГВС).
	Диаметр, мм
	Протяжённость, км
	Объем теплоносителя, м. куб.

	89
	0,538
	3,35

	89
	1,14
	7,09

	159
	0,052
	1,03

	159
	0,018
	0,36

	108
	0,038
	0,35

	108
	0,024
	0,22

	89
	0,08
	0,50

	57
	0,284
	0,72

	57
	0,017
	0,04

	159
	0,133
	2,64

	108
	0,595
	5,45

	89
	0,395
	2,46

	76
	0,34
	1,54

	159
	0,172
	3,41

	133
	0,273
	3,79

	76
	0,05
	0,23

	57
	0,628
	1,60

	108
	0,159
	1,46

	108
	0,066
	0,60

	57
	0,016
	0,04

	133
	0,158
	2,19

	133
	0,009
	0,12

	133
	0,026
	0,36

	108
	0,259
	2,37

	108
	0,055
	0,50

	89
	0,183
	1,14

	89
	0,115
	0,72

	89
	0,282
	1,75

	89
	0,0335
	0,21

	57
	0,304
	0,78

	57
	0,025
	0,06

	57
	0,09
	0,23

	57
	0,015
	0,04

	57
	0,06
	0,15

	40
	0,026
	0,03

	159
	0,133
	2,64

	133
	0,358
	4,97

	108
	0,079
	0,72

	108
	0,057
	0,52

	89
	0,162
	1,01

	76
	0,045
	0,20

	57
	0,7128
	1,82

	57
	0,057
	0,15

	89
	0,2227
	1,38

	108
	0,061
	0,56

	76
	0,102
	0,46

	57
	0,095
	0,24


Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Сведения о балансах теплоносителя сведены в таблицу. Потери теплоносителя в СЦТ г. Орлов и сельских населенных пунктах объясняется потерями теплоносителя через неплотности запорно– регулирующей арматуры, фланцевых соединений и т.д. Восполнение теплоносителя в тепловой сети осуществляется с помощью подпиточных насосов В связи с отсутствием приборного учета на источниках теплоснабжения объем теряемого теплоносителя определяется расчетным способом, в зависимости от объема системы, величина нормативной утечки теплоносителя принимается равной как для систем транспорта тепловой энергии (теплосети), так и для систем теплопотребления абонентов и составляет 0,25% от объема системы.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что в рабочем режиме в системе централизованного теплоснабжения г. Орлов имеется резерв производительности ВПУ, существенно превышающий утечки теплоносителя.

Таблица 24– Расчетный объем потерь теплоносителя, м3 (без учета ГВС).
	Наименование участка
	Диаметр трубопровода, dу, мм
	Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км
	Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м
	Vi li, м3

	Котельная № 5
	89
	0,0052
	538
	2,77

	Котельная № 6
	89
	0,0052
	1140
	5,87

	Котельная №1
	159
	0,0177
	52
	0,92

	
	159
	0,0177
	18
	0,32

	
	108
	0,0077
	38
	0,29

	
	108
	0,0077
	24
	0,18

	
	89
	0,0052
	80
	0,41

	
	57
	0,0020
	284
	0,56

	
	57
	0,0020
	17
	0,03

	Котельная №3
	159
	0,0177
	133
	2,35

	
	108
	0,0077
	595
	4,58

	Котельная №4
	89
	0,0052
	395
	2,03

	
	76
	0,0036
	340
	1,23

	
	0
	#Н/Д
	0
	0,00

	Котельная №7
	159
	0,0177
	172
	3,04

	
	133
	0,0121
	273
	3,30

	
	76
	0,0036
	50
	0,18

	
	57
	0,0020
	628
	1,23

	Котельная №9
	108
	0,0077
	159
	1,22

	
	108
	0,0077
	66
	0,51

	
	57
	0,0020
	16
	0,03

	Котельная №17
	133
	0,0121
	158
	1,91

	
	133
	0,0121
	9
	0,11

	
	133
	0,0121
	26
	0,31

	
	108
	0,0077
	259
	1,99

	
	108
	0,0077
	55
	0,42

	
	89
	0,0052
	183
	0,94

	
	89
	0,0052
	115
	0,59

	
	89
	0,0052
	282
	1,45

	
	89
	0,0052
	33,5
	0,17

	
	57
	0,0020
	304
	0,60

	
	57
	0,0020
	25
	0,05

	
	57
	0,0020
	90
	0,18

	
	57
	0,0020
	15
	0,03

	
	57
	0,0020
	60
	0,12

	
	40
	0,0009
	26
	0,02

	Котельная №18
	159
	0,0177
	133
	2,35

	
	133
	0,0121
	358
	4,32

	
	76
	0,0036
	79
	0,29

	
	108
	0,0077
	57
	0,44

	
	89
	0,0052
	162
	0,83

	
	76
	0,0036
	45
	0,16

	
	57
	0,0020
	712,8
	1,40

	
	57
	0,0020
	57
	0,11

	Котельная №15
	89
	0,0052
	222,7
	1,15

	Котельная "Чистый город"
	108
	0,0077
	61
	0,47

	
	76
	0,0036
	102
	0,37

	
	57
	0,0020
	95
	0,19


 Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях  ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна производится согласно Приказу № 265 от 4 октября 2005 года «Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».
Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

· 
фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

· 
среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

· 
среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов; 

· 
фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.
Таблица 25 – Баланс теплоносителя Орловского городского поселения 
	Источник централизованного теплоснабжения
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год
	Производительность установки водоподготовки, м3/час

	2019 год

	Котельная № 5
	0,37
	3,35
	0,0084
	0,0184

	Котельная № 6
	0,45
	7,09
	0,0177
	0,0390

	Котельная №1
	1,19
	15,00
	0,0375
	0,0825

	Котельная №3
	1,20
	16,00
	0,0400
	0,0880

	Котельная №4
	0,95
	8,00
	0,0200
	0,0440

	Котельная №7
	1,96
	20,00
	0,0500
	0,1100

	Котельная №9
	1,35
	5,00
	0,0125
	0,0275

	Котельная №15
	0,32
	2,00
	0,0050
	0,0110

	Котельная №17
	1,77
	18,00
	0,0450
	0,0990

	Котельная №18
	1,50
	18,00
	0,0450
	0,0990

	Котельная "Чистый город"
	0,59
	1,26
	0,0032
	0,0069


7.2. Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 26 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме
	Показатель
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час

	2019 год

	Котельная № 5
	3,35
	0,07

	Котельная № 6
	7,09
	0,14

	Котельная №1
	15,00
	0,30

	Котельная №3
	16,00
	0,32

	Котельная №4
	8,00
	0,16

	Котельная №7
	20,00
	0,400

	Котельная №9
	5,00
	0,100

	Котельная №15
	2,00
	0,040

	Котельная №17
	18,00
	0,360

	Котельная №18
	18,00
	0,36

	Котельная "Чистый город"
	1,26
	0,03


Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения. 

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива

Основным видом топлива для котельных является дрова. 
Таблица 27 - Балансы используемого основного топлива
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал
	Калорийный коэффициент основного топлива, ккал/кг
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива,т (м3)

	2019 год

	Котельная № 5
	0,40
	0,32
	2135,31
	Дрова
	134,4
	0,266
	286,9
	1291,05

	Котельная № 6
	0,49
	0,39
	910,53
	Дрова
	258,9
	0,266
	235,7
	1060,65

	Котельная №1
	1,25
	1,00
	1368,324
	Дрова
	237,9
	0,266
	314
	1413,00

	Котельная №3
	1,27
	1,17
	1986,61
	Дрова
	238,9
	0,266
	459
	2065,5

	Котельная №4
	0,99
	0,90
	1972,15
	Дрова
	240,4
	0,266
	463
	2083,50

	Котельная №7
	2,22
	1,90
	3597,47
	Дрова
	250,3
	0,266
	869
	3910,50

	Котельная №9
	1,40
	1,29
	1309,072
	Дрова
	244,2
	0,266
	308
	1386,00

	Котельная №15
	0,40
	0,24
	424,71
	Дрова
	257,9
	0,266
	105
	472,50

	Котельная №17
	1,85
	1,72
	3872,86
	Дрова
	243,7
	0,266
	923
	4153,50

	Котельная №18
	1,69
	1,45
	3444,9
	Дрова
	240,7
	0,266
	746
	3357,00

	Котельная "Чистый город"
	0,66
	0,57
	3444,9
	Дрова
	240,7
	0,266
	122,22
	550


8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Источники обеспечиваются резервным топливом в соответствии с нормативными требованиями. 
Таблица 28 - Аварийный запас топлива
	Наименование котельной
	Максимально-часовой  расход топлива, т.у.т./час
	Максимально-часовой  расход топлива, т/час
	Расход топлива за сутки,т/сут
	Аварийный запас топлива, т

	2019 год

	Котельная № 5
	0,06
	0,25
	5,98
	17,95

	Котельная № 6
	0,05
	0,20
	4,91
	14,74

	Котельная №1
	0,06
	0,27
	6,55
	19,64

	Котельная №3
	0,09
	0,40
	9,57
	28,71

	Котельная №4
	0,09
	0,40
	9,65
	28,96

	Котельная №7
	0,17
	0,75
	18,12
	54,35

	Котельная №9
	0,06
	0,27
	6,42
	19,26

	Котельная №15
	0,02
	0,09
	2,19
	6,57

	Котельная №17
	0,18
	0,80
	19,24
	57,73

	Котельная №18
	0,14
	0,65
	15,55
	46,66

	Котельная "Чистый город"
	0,02
	0,11
	2,55
	7,64


 Резервное топливо для источника тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения Орловского городского поселения отсутствует. Объемы запасов топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельными запасов топлива. Норматив создания запасов топлива на котельной является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). Неснижаемый нормативный запас топлива (далее - ННЗТ) на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. ННЗТ рассчитывается и обосновывается один раз в три года. При сохранении всех исходных условий для формирования ННЗТ на второй и третий год трехлетнего периода котельная подтверждает объем ННЗТ, включаемый в ОНЗТ планируемого года, без представления расчетов. В течение трехлетнего периода ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки неотключаемых потребителей электрической и тепловой энергии, не имеющих питания от других источников. Расчет ННЗТ производится по каждому виду топлива раздельно. Нормативный эксплуатационный запас топлива (далее – НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии. 

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (дрова, мазут, торф, дизельное топливо). Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.

Для котельных г. Орлов и сельских населенных пунктов, в связи с сезонностью завоза топлива, ННЗТ не рассчитывается и не устанавливается. 

Расчет нормативных эксплуатационных запасов топлива (НЭЗТ) выполнялся в соответствии с «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной приказом №66 от 4 сентября 2008 года, по причине сезонного завоза топлива на котельные предприятия (до начала отопительного сезона).

8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Резервное топливо для источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения г. Орлов и сельских населенных пунктов отсутствует.

Основные характеристики различных видов топлива приведены в таблице.
Таблица 29 - Характеристики топлива

	Вид топлива
	Ед. изм.
	Удельная теплота сгорания

	
	
	ккал
	кВт
	МДж

	Электроэнергия
	1 кВт/ч
	864
	1,0
	3,62

	Дизельное топливо
	1 л
	10300
	11,9
	43,12

	Мазут
	1 л
	9700
	11,2
	40,61

	Керосин
	1 л
	10400
	12,0
	43,50

	Дрова
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Бензин
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Газ природный
	1 м 3
	8000
	9,3
	33,50

	Газ сжиженный
	1 кг
	10800
	12,5
	45,20

	Метан
	1 м 3
	11950
	13,8
	50,03

	Пропан
	1 м 3
	10885
	12,6
	45,57

	Этилен
	1 м 3
	11470
	13,3
	48,02

	Водород
	1 м 3
	28700
	33,2
	120,00

	Угoль каменный (W=10%)
	1 кг
	6450
	7,5
	27,00

	Угoль бурый (W=30…40%)
	1 кг
	3100
	3,6
	12,98

	Угoль-антрацит
	1 кг
	6700
	7,8
	28,05

	Угoль древесный
	1 кг
	6510
	7,5
	27,26

	Торф (W=40%)
	1 кг
	2900
	3,6
	12,10

	Торф брикеты (W=15%)
	1 кг
	4200
	4,9
	17,58

	Торф крошка
	1 кг
	2590
	3,0
	10,84

	Пеллета древесная
	1 кг
	4100
	4,7
	17,17

	Щепа
	1 кг
	2610
	3,0
	10,93

	Опилки
	1 кг
	2000
	2,3
	8,37


8.4. Описание использования местных видов топлива, анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Срыва поставок основного и резервного топлива в 2019 г. – не зафиксировано. Условиями Договоров поставки, заключаемыми между теплогенерирующими компаниями и поставщиком топлива оговаривается, что ограничение объемов поставок может быть применено, если потребитель создаст задолженность за поставленные объемы топлива. Лимиты на поставку позволяют обеспечить работу всего оборудования энергоисточников при полной загрузке.

На период экстремальных погодных условий на предприятиях теплоэнергогенерирующих компаний вводится усиленный контроль над работой систем и оборудования.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

8.5.  Описание видов топлива (в случае, если топливом является угoль, в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом используемого топлива являются дрова.

8.6.  Описание преобладающего в  городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Орловском городском поселении
Срыва поставок основного  топлива для котельных г. Орлов и сельских налеленных пунктов в период с 2010 по 2019 гг – не зафиксировано.

На данный момент оборудование ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна в Орловском городском поселении готово к работе в сложных условиях, связанных со значительным понижением температуры воздуха. 

Никаких ограничений в энергоснабжении потребителей не планируется. На период экстремальных погодных условий на предприятиях  введен усиленный контроль над работой систем и оборудования.

8.7.  Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является полный охват системой теплоснабжения территории Орловского городского поселения с использованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве основного топлива дрова. 
9. Надежность теплоснабжения
9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы: 

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества. 

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности. 

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции. 

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования. 

Показатели (критерии) надежности.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): 

Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз установленного нормативами. 

Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2°С. 

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов). 

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j-го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР 
Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты. 

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле: 

Р = е-ω;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле: 

ω = а·m·Кс·d0,208;

где:

а – эмпирический коэффициент. 

При нормативном уровне безотказности а = 0,00003; 

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности; 

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле: 

Кс=3·И2,6
И = n/no

где:

И – индекс утраты ресурса; 

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах); 

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах). 

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для: 

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97; 

- тепловых сетей – Ртс = 0,90; 

-потребителя теплоты – Рпт = 0,99; 

СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Уровень надежности системы теплоснабжения характеризует состояние системы с точки зрения возможности обеспечения качественной и безопасной услуги теплоснабжения (производства и передачи тепловой энергии). 

Таблица 31 – Показатели надежности системы теплоснабжения

	Наименование котельной
	Надежность электроснабжения КЭ
	Надежность водоснабжения КВ
	Надежность топливоснабжения КТ
	Размер дефицита тепловой мощности КБ
	Уровень резервирования КР
	Коэффициент состояния тепловых сетей КС

	г. Орлов
	1
	1
	0,5
	1
	1
	0,5


9.2. Частота отключений потребителей

Информация об отключениях потребителей отсутствуют.
9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По информации предоставленной теплоснабжающими организациями, аварийные отключения потребителей были, однако учет времени восстановления теплоснабжения по часам не ведется. Ведется учет только посуточно. Время устранения аварии - от 8 до 24 часов.

9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ= 0,97; 

· тепловых сетей РТС= 0,9; 

· потребителя теплоты РПТ= 0,99; 

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждому теплорайону для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждому теплорайону. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение. 

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций.

При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения: 

· РБР - вероятности безотказной работы; 

· PОТ - вероятность отказа, где PОТ =1- РБР
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

· средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:


[image: image6.wmf]1

1122

1

...

iN

ii

nnic

iN

tL

Ltt

LtLt

ci

i

PPeeeee

l

ll

ll

=

=

=

-

--

--

=

å

==´´´==

Õ


Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

λc=λ1L1+ λ2L2 +…λnLn,1/час,

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:


[image: image7.wmf]1

0

()(0,1)

t

a

llt

-

=

,

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:


[image: image8.wmf]ï

î

ï

í

ì

>

´

£

<

£

<

=

17

5

,

0

17

3

0

,

1

3

1

8

,

0

20

/

t

t

t

a

t

при

e

при

при


Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным 0,05 1/(год·км).

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 0С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид: 


[image: image9.wmf]..

ln

вн

ван

tt

z

tt

b

-

=´

-


где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для Орловского городского поселения при коэффициенте аккумуляции жилого здания 40 часов приведён в таблице:

Таблица 32 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

	Температура наружного воздуха, 0С
	Повторяемость температур наружного воздуха, ч
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч

	-27,5
	21
	5,656

	-22,5
	62
	6,414

	-17,5
	191
	7,406

	-12,5
	437
	8,762

	-7,5
	828
	10,731

	-2,5
	11558
	13,851

	2,5
	1686
	19,582

	6,5
	681
	29,504


7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:


[image: image10.wmf][

]

2

.

1

.

.

)

(

1

D

L

c

b

a

Z

з

с

p

´

´

+

+

´

=

,

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з берутся из соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СНиП41-02-2003 «Тепловые сети»:


[image: image11.wmf]ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

³

£

³

£

£

£

£

³

£

=

мм

D

при

м

мм

D

при

м

мм

D

при

м

мм

D

при

м

L

з

с

900

5000

600

3000

500

400

1500

100

1000

.

.


Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

· вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

· по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

· вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

· вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:


[image: image12.wmf]t

t

оп

j

p

j

i

z

z

z

´

-

=

)

1

(

,



[image: image13.wmf]å

=

=

´

´

=

N

j

j

j

i

i

i

z

L

1

,

l

w


· вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента


[image: image14.wmf])

exp(

w

-

=

i

i

p

.

9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.

9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Сведения приведены по теплоснабжающим/теплосетевым организациям Орловского городского поселения и содержат данные, сформированные службами ТСО.
Таблица 33 – Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Лесстройкомплект» за 2019 гг. 
	
	Статья затрат 
	Ед.изм.
	2019

	1
	Дрова
	%
	104,3

	2
	Электроэнергия (регулируемые тарифы и рыночные цены,  для всех категорий потребителей, исключая население)
	%
	105,3

	3
	Показатели инфляции потребительских цен (ИПЦ)
	%
	104,0

	4
	ИЦП промышленной продукции для внутреннего рынка, в том числе без продукции ТЭКа
	%
	104,9


11. 
Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории Орловского городского поселения является Региональная служба по тарифам Кировской области.
11.1. Утвержденные тарифы на тепловую энергию

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, здесь и далее отражены изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых Региональная служба по тарифам Кировской области.
На территории Орловского городского поселения деятельность по теплоснабжению потребителей осуществляет две организации: ООО «Лесстройкомплект», ООО «Чистый город» и ИП Гордеева Ольга Владимировна. 

 Утвержденные тарифы на тепловую энергию  для населения и прочих потребителей за 2020 г. 
Таблица 34 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям
	Тарифы на теплоснабжение на 2020 год:

	Котельная №1 (г.Орлов ул.Орловскан,69-а)

	(решение правления РС'Г Кировской области №43/16-тэ-2020 от 03.12.2019 года)

	период
	Население
	население
	прочие

	
	(тариф)
	
	

	01.01,2020-30.06.2020
	3079,5
	2739,41
	2566,26 (+НДС 20%)

	01.07.2020-31.12.2020
	3341,76
	2848,99
	2784,80 (+НДС 20%)

	Котельная №3 (г.Орлов ул.Орловская,50)

	Котельная №4 (г.Орлов пер.ЗападныйЛ4-а),

	Котельная №17 (г.Орлов ул.Болыпевиков,4)

	(решение правления РС'Г Кировской области №43/17-тэ-2020 от 03.12.2020 г)

	период
	Население (тариф)
	население
	 

	020-30.06.2020
	3306,36
	2591,49
	2755,30 (+НДС 20%)

	020-31.12.2020
	3306,36
	2695,14
	2755,30 (+НДС 20%)

	Котельная №7 (г.Орлов уд.Ленина,51-а)

	(решение правления РСТ Кировской области №43/16-тэ-2020  0т .12.2020 г.)

	период
	Население
	население
	прочие

	
	(тариф)
	
	

	020-30.0o.2020
	2971,58
	2345,48
	2476,32 (+НДС 20%) |

	020-31.12.2020
	3803,4
	2439,3
	3169,50 (+НДС 20%) i

	Котельная №9 (г.Орлов ул.Ст.Халтурина.З-а)

	(решение правления РСТ Кировской области №43/17-тэ-2020 от 03.12.2019г.)

	период Население (тариф)
	население
	прочие
	 

	01.01.2020-30.06.2020 
	3356,52
	2670,33
	2797,10 (+НДС 20%)

	01.07.2020-31.12.2020 
	, 3400,08
	2777,15
	2833,40 (+ЫДС 20%)

	Котельная №15 (г.Орлов ул.В.Соковапова,65)

	(решение правления РСТ Кировской области №43/16-тэ-2020 от 03.12.2019 г.)

	период
	Население
	население
	прочие

	 
	(тариф)
	 
	 

	01.01.2020-30.06.2020
	4153,19
	2818,08
	3460,99 (+НДС 20%)

	и 1.07.2020-31.12.2020
	4504,08
	2930,8
	3753,40 (+НДС 20%)

	Котельная №18 (г.Орлов ул.ОрловскаиЛ32-а)

	(решение правления РСТ Кировской области №>47/5-тэ-2019 от 27.12.2019 г.)

	период
	Население
	население
	прочие

	,
	(тариф)
	
	

	01.0 ] .2020-30.06.2020 1
	3005,64
	1936,34
	2504,70 (+НДС 20%)

	01.07.2020-31.12.2020 |
	3100,8
	2013,79
	2584,00 (+НДС 20%)


11.2. Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения 

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) и теплоноситель, установленных на 2019 г., сформированы на основе данных, опубликованных на портале раскрытия информации, подлежащих свободному доступу.
11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения Орловского городского поселения и тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.

11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности.» 

В Орловском городском поселении на момент актуализации схемы теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых - не утверждена.

11.5.  Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения отсутствует.
11.6.  Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На территории Орловского городского поселения существует одна ценовая зона теплоснабжения.

12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

В ходе анализа системы теплоснабжения выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

· большие потери теплоэнергии при транспортировке;

· 
перерасход топливно-энергетических ресурсов;

12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения

В сфере коммунального хозяйства Орловского района Кировской области данные проблемы усугубляются также сложными климатическими условиями, сложной транспортной схемой. Наиболее существенные проблемы эксплуатации систем теплоснабжения  Орловского городского поселения:

-
большие потери теплоэнергии при транспортировке;

· 
перерасход топливно-энергетических ресурсов;

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения


Большая часть инженерной инфраструктуры создавалась как ведомственная локальная система. Зачастую при строительстве объектов не проводились проектно-изыскательские работы, не учитывалась экономическая целесообразность строительства объектов и ресурсоемкость при их эксплуатации. Вопросы текущего периода решались без учета перспективы развития населенных пунктов. В результате, сформировавшиеся инженерные системы коммунального комплекса имеют ненормативные показатели по ресурсопотреблению, энергопотерям, повышенные затраты на ремонты и текущее обслуживание, что в свою очередь, влечет за собой, рост стоимости услуг теплоснабжения.
12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлены.

[image: image15.png]



2021
Волгоград, 2018

[image: image16.png]v

m:t

mht

N e




_1661049443.unknown

_1661049445.unknown

_1661049447.unknown

_1661049448.unknown

_1661049446.unknown

_1661049444.unknown

_1661049440.unknown

_1661049441.unknown

_1661049439.unknown

